江西恒力电池科技有限公司
江西恒力电池科技有限公司

江西恒力电池科技有限公司

[image: image1.png]BESESARMLEE

320%

B 2205

29

160%
0%

0%
5 1 15 2 25 30 35 40 45 0 55 6

BE (G





蓄电池使用维护

电话：0794-8826985   0794-8826980
传真：0794-8826985
网址：www.baacebattery.com.
邮箱：hengli@baacebattery.com
地址：江西省抚州市临川区抚北工业园区广银大道

目录

2

一、应用

2

二、特点

2

1、免补水、维护方便

2

2、布置、安装灵活方便

2

3、密封、安全

2

4、使用寿命长

2

三、电池安装要求

3

四、调试及运行

4

五、电池的日常维护及检测

4

六、常见失效机理及 检测

5

七、其他注意事项

6

八、电池容量与放电率的关系

6

九、电池开路电压及其均衡性关系:

6

十、电池放电容量与环境温度的关系:

6

十一、 电池容量均衡性问题

6

十二、 关于阀控免维护铅酸蓄 电池运行部分标准要求

6

1、阀控蓄电池运行要求:

7

2、阀控盛电池维护要求:

7

3、阀控式铅酸蓄电池相关技术要求:



一、应用

CB系列固定型阀控密封铅酸蓄电池广泛用于发电厂、变电站的开关控制、应急照明、太阳能系统的储能，中大型程控电话交换机的后备电源系统及微波发射站的直流电源系统等

二、特点

CB系列蓄电池组的使用特点:

1、免补水、维护方便

在使用期完全无须加水，无须调节电解液比重，仅检测电池的充电电压、充电电流、电池外表及温度。

2、布置、安装灵活方便

可根据用户需求及场地条件进行布置安装，立放、卧放、叠放均可安装。

3、密封、安全

采用先进的生产工艺及特殊的结构设计，蓄电池在使用期间无电解液渗漏，无酸雾排除，防爆安全阀及滤汽结构确保蓄电池在正常使用情况下的安全性。

4、使用寿命长

若环境温度20-25范围内，在正常使用情况下，蓄电池可达10年以上的浮充使用寿命。

三、电池安装要求

1、安装电池的电池房室温在5～35℃范围内，最好在电池房内安装功率足够的空调器，使电池房内的室温控制到20～25℃之间，可保证电池有长久的使用寿命。

2、安装电池组的电池房应干燥、清洁，具有必要的通风、排风设备，电池应远离热源或易产生火花处，其安全距离要大于2米，避兔阳光直射。

3、据电池房的电池组安装面积以及电池房地板单位面积的极限负荷重量，选择相应的电池组安装方式。

4、根据电池房安装的场地面积、安装和维修方便及电池布置协调等因数确定电池组的合理安装位置和选择相适宜的安装方式。

5、电池组的搬运、安装时必须做到轻拿轻放，防止电池碰坏及端子碰伤、短路。

6、电池组与充电设备之间的连接应合理方便，电压降应尽量减少;同时要注意不同容量、不同性能的电池不能混装使用。

7、电池组与充电设备或负荷设备连接时，电路开关要断开:接线时要求电池组的正极、负极必须分别同充电设备的正极、负极对应连接。

8、电池组安装要保证电池组运行时长期与地绝缘良好。

四、调试及运行

1、开路电压测量:电池组安装后需逐台检测电池的开路电压并记录。正常情况下电池的开路电压高于2.10V/台。如果因电池出厂时间超过一年以 上，电池电压可能低些(一般在2.OV左右)

2、充电机检测:调试充电设备在浮充状态运行，恒压充电2.23～2. 27V/cell*台数，然后检测充电设备的输出电压是否同电池组两端的充电电压相一致，两者电压相差应小于0.1V，否则需要适当调节:同时观察充电设备的充电电压的稳定性，电压波动范围应小于充电电压的1%。

3、浮充运行测试:蓄电池组浮充4小时后，逐台检测并记录电池的充电电压，根据电池的充电电压及其充电电流，选择如下相应的处理方法:

A、电池的浮充电压在2.20～2.40V/台范围内波动，且电池充电电流很小(正常情况下电池充电电流小于1%C10A) ，这种情况下表明电池组荷电容量充足、充电正常，可以继续浮充电运行。

B、少数或个别电池浮充电压低于2.20V/台，而且电池电流较大(大于5%C10A) :这种情况下表明电池出厂放置时间较长，荷电容量不足，需要即对电池组进行均衡充电:恒压充电2.30～2.40V/CELL*台数，充电电流按容量的0.1倍设置，然后自动转为浮充充电，浮充8小时后再次逐台检测电池的充电电压是否大于2.20V/CELL，否则需要再均衡充电，然后转入浮充电，4小时后再测浮充电压，如还有个别电池的浮充电压低于2.20V/CELL，则通知电池生产厂家，由厂家提出处理办法。

4、电池正常运行状态:蓄电池组的电池充电电压调整合格后，电池组应长期处于浮充电运行状态，电池组不使用时也需要长期不间断地进行浮充，否则电池经过一段时间放置不充电后，性能和寿命就会降低或损坏。

5、电池组在正常使用具有如下特征:

a)充电电流很小，- -般小于1%C10A且三个小时保持恒定。

b)电池的充电电压都在2.26士0.04V/CELL范围内，一致性较好，且指示电池的电压值3小时以上保持稳定。

c)内阻测量较上次变化小于10%。

d)各个电池外表温度一致。

e)无外观异常现象。

f)放电容量实验，容量合格。

6、蓄电池放电终止电压和放电电流选择:

蓄电池组放电时需要注意不要过放电，10HR，5HR，3HR放电率放电终止电压为1.8V/CELL，1HR放电率放电终止电压1.75V/CELL，各种放电率放电电流选择建议为: 10HR: 0.1C10A, 5HR:0.17C10A，3HR: 0,25C10A, 1HR;0.55C10A。

7、蓄电池应及时充电:电池组放电后，需要及时进行均衡充电，当充电电流降到0.01倍C10A时再均充3～5个小时转为浮充充电:保证电池放电后及时补充，否则放完电长时间不充会影响电池的寿命。一般要求放电电压放到1.8V时，必须在24小时内充电:放到1V时， 必须在1小时内充电。放到OV时，要求必须在10分钟内充电。

8、电池在浮充工作状态下，如果发现个别电池的充电电压小于2.20V/CELL时，需要对整组电池进行均充，如果经过两个循环后，电池电压还是偏低，建议对电池进行核对性放电，以便激活电池。

五、电池的日常维护及检测

1、蓄电池日常运行记录:电池组正常运行过程中，应该保持以下完整的运行记录，以备查询:

a)每月检查并记录充电设备的运行状态以及电池组总的电压值、充电电流值。

b）每季度定期检查并记录一.次电池组中每个电池的浮充电压值、检测并记录电池组两端的充电电压同充电设备的输出电压是否一致，检查并记录电池的外形、外表温度是否正常。

c)每次均充时，每隔一定时间应分别记录每个电池的充电电压以及充电电流。

2、蓄电池最佳维护方法:为了确保电池组使用的可靠性，每年应对电池作一次核对性放电检测，以便及时发现电池问题。此种方法是检测电池是否能够正常运行的最好办法。

3、判断电池组的可靠性方法:

A、浅放电维护(若条件许可这是最佳维护方式) :以0.1倍电流放电3～4小时后进

入均衡充电，在放电过程中要检测每只电池的电压:

B、衡流充电维护: 控制充电电流为0.02倍电池容量允电，保持此电流充电15-20

小时，然后转入正常浮充运行。

均衡 充电维护:以电池组的均充电压进行恒压充电，充电25～30小时后，在转入浮充运行。B和C两种方法一般适用于存放在仓库的蓄电池组的维护。实践证明，实施上述方法的维护对电池的性能和使用寿命非常重要，用户应该引起高度重视。

六、常见失效机理及检测

6.1阀控蓄电池的失效机理阀控式铅酸蓄电池是. 个复杂的电化学体系，蓄电池的性能和寿命取决于电极的材料、工艺、活性物质的组成和结构、及斋电池运行状态和条件等。它的失效因素也是比较多的，基本上可分为三类。

6.1.1蓄电池设计结构上的因素极板的腐蚀:对浮充电使用的蓄电池，板棚腐蚀是限定电池寿命的重要因素，在电池过充电状态下，负极产生水，降低了酸度，而正极反应产生H+，加速了正极板册的腐蚀。

水损失:由于再化合反应不完全及板栅腐蚀引起水的损失，当每次充电时，由于产生气体的速率大于气体再化合速率，导致一部分气体逸出，造成水的损失。正极栅的腐蚀也是造成水损失的因素之一。

技状结量失盛更当电池处于放电状查惑长期以放电状态放置，这种情况下，负极pH值增加，极板上生成可浴性铅颗粒，促进板状结晶生成穿透隔脱造成极间短路，使蓄电池失效:

负极板硫酸盐化:山于自化合反应的发生，无论蓄电池处于充电或放电状态，负极板总有硫酸铅存在，使负极长期处于非元全允电状态，形成不可逆疏酸铅，使电池容量减少，导致电池失效，

热失控:在充电过程中，电池内的再化合反应将产生大是的热能，由于器屯池的密封结构便热量不易散出，以及周围环境温度开高，浮充电流的增大，进而使浮充电压升高，以致蓄电池温升过高而失效。

6.1.2电池工艺质量的因素

在实际情况中，由于电池生产工艺质量的问题，如原材料成分不稳定，极板涂膏量不一致，极耳腐蚀断裂，壳体和壳盖间渗透漏液，阀盖开闭不灵等，都造成蓄电池性能离散性大，也是蓄电池早期失效的主要因素。

6.1.3使用环境因素

.由于过充电使产生的气体不可能完全被再化合，从而打起电池内部压力增加当到， 定压力时，安全阀打开，氢气和氧逸出，同时带出酸务，消花了有限的电解液，导致窗电池容量下降或早期失效。为避免产生多余的气体，阀控蓄电池对充电机稳压、限流精度提出了较高的要求，而现有的可控硅相位控制稳压的充电机儿乎都不能做到:

.据国外资料介绍，当高于25 C时，每升高6～10℃，蓄电池寿命缩短一半，因为过高的温度会导致浮充电流的增加，从而由于过充电量的聚稳，而他得电池循坏寿命的缩短。浮充电压也应根据温度进行补偿，一股为-2-4mV/cell*℃,而现有充电机必须具有此功能。VRL A蓄电池温度写寿命关系山线见下图:

[image: image3.jpg]TTTTTTTTTTTTTT




6.2、蓄电池检测方法

放电法(电池容量 考核)

端电压检测(电池端电压一致性检测)

电池内阻测试

七、其他注意事项

1、国产密封电池为贫液电池占多数，在使用过程中又不能补水，因此保持电池中的水分含量是保证电池容量充足、长寿命的关键，为了长期保持电液中的水分，用户切不可以使用超过0.2倍电池容量的恒电流直接充至电池容量饱和的充电方法，即使使用一次也极其有害，只能采用初期充电限流，充至2.35V/台*台 数后保持充电数小时，在转浮充充电方式。

2、电池组在运行过程中，倘若出现异常情况应及时查我原因，弄清是充电设备原因还是电池原因，并根据情况采取相应的处理方法。

3、电池组在正常运行中，出现重大质量事故:电池发生裂开，电池外形严重的变形、鼓肚，电池漏夜，外表温度异常天于50℃;，需要立即记录当时有关充电设备的充电电压、电流，逐台检测并记录电池充电电压，同时妥善保持好事故现场。

4.电池外壳不能使用有机溶剂清洁，发生火灾必须使用四氯化碳或1211的灭火器具。

八、电池容量与放电率的关系

电池容最主要是以10小时率考核和评价。但由于用户使用不同也可能用其他的放电率来考核，原则上放电电流越大，电池能放出电量越小，这是因为放电电流越大，其放出的电量是极板表面电能，深层的电能来不及放出，电压就已经达到终止值。

九、电池开路电压及其均衡性关系:

在完全充电条件下，电池开路电压与酸比重和隔板酸饱和度有关:当隔板充分饱和时，电池单格开路电压=0.85+酸比重。生产中同种电池加入的酸比重是一样的，但由于加酸过程和充电时酸挥发有差别，酸比重略有差别，标准误差为1.0%。隔板酸饱和度对电池开路电压影响不大，约有0.5%，因此电压开路电压的均衡性偏差应控制在100mV。电池开路电压还与电池的剩余容量有关，这是因为电池放电时要消耗硫酸，使电池内部的电解液酸比重下降所至。也解释了为什么放电时电压跌得较低，停止放电后电压会迅速上升，但仍不到放电前的开路电压。但是剩余容量与开路电压不是线性关系，而是一个区间范围值。

十、电池放电容量与环境温度的关系:

电池的充放电过程是一个化学反应的过程，任何反应速度都与温度有关，因此电池的放电容量是随温度升而增大，温度降而减少。特别是在±10℃时变化明显，环境温度过高易使电池内气压增大，安全阀开启释放电池内饱和气体造成电池失水，也会加快自放电的发生使电池剩余容量下降:环境温，度过低会影响电池放电特性，使电池放不出电能。以C10为例，25℃时100%，8～10度 为90%，-3～-5℃时为80%，-20℃ 为50%，-40℃为20～25%。

十一、 电池容量均衡性问题

容量的均衡性好主要取决于极板活性物质量、电液量、电液饱和度、充入电量的均匀性。要求生产厂家采用先进的技术和工艺来保证。

十二、 关于阀控免维护铅酸蓄 电池运行部分标准要求

1、阀控蓄电池运行要求:

(1)浮充电:阀控式蓄电池组在正常运行中以浮充电的方式运行，浮允电压值宜控制为(2.23~2.27) V/cell。

(2)恒流限压充电:采用0.1CA～0.3CA电流进行恒流充电，当蓄电池组端电压上升到(2.30~2.35)V/cell限压时，自动或手动转为恒压充电。

(3)恒压充电:在(2.30~2.40) V/cell的恒压充电下，充电电流逐渐减小，当充电电流减小至0.01CA电流时，充电装置的倒计时开始启动，当整定的倒计时结束时，充电装置将自动或手动地转为正常的浮充电运行，浮充电压值宜控制为(2.23~2.27) V/cell

(4)补充充电:为了弥补运行中因浮充电流调整不当造成了欠充，补偿不了阀控蓄电池自放电和爬电、漏电所造成蓄电池容量的亏损，根据需要设定时间(般为1～3个月)充电装置将自动地或手动进行一次恒流限压充电恒压充电-浮充电过程，使蓄电池组随时具有满容量，确保运行安全可靠。

2、阀控盛电池维护要求:

长期使用限压限流的浮允电运行方式或只限压不限流的运行方式，无法判断阀控蓄电池的现有容量，内部是否失水或干裂。只有通过核对性放电，才能找出蓄电池存在的问题。核对性放电的程序如下:

(1) 一组蓄电池发电厂或变电所中只有一组蓄电池，不能退出运行，也不能作全核对性放电，只能用1/10恒流放出额定容量的50%;在放电过程中，蓄电池组端电压不得低于2VXN。放电后应立即用/10电流进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电，反复放充(2~3)次，蓄电池组容量可得到恢复，蓄电池存在的缺陷也能找出和处理。若有备用阀控蓄电池组作临时代用，该组阀控蓄电池可作全核对性放电。

(2)两组蓄电池发电厂 或变电所中若具有两组蓄电池，可先对其中一组阀控蓄电池组进行全核对性放电，用1/10电流恒流放电，当蓄电池组端电压下降到1.8V/cell时，停止放电，隔(1～2) h后，再用1/10电流进行恒流限压充电→恒压充电一→浮充电。反复2～3次，蓄电池存在的问题也能查出容量也能得到恢复。若经过3次全核对性放电，蓄电池组容量均达不到额定容量的80%以上，可认为此组阀控蓄电池使用年限已到，应安排更换。

(3)阀控蓄电池核对性放电周期新安装或大修后的阀控蓄电池组，应进行全核对性放电试验，以后每隔2～3年进行依次核对性试验，运行了6年以后的阀控蓄电池应每年作一次核对性放电试验。

3、阀控式铅酸蓄电池相关技术要求:

(1)、蓄电池组各蓄电池的开路电压差必须符合以下要求:标称电压为2V的开路电压最大最小电压差为0.03V;标称电压为6V的开路电压最大最小电压差为0.04V;标称电压为12V的开路电压最大最小电压差值为0.06V:测试开路电压条件:环境温度5～35℃的条件下完全允电后静置至少24小时才测量，

(2)、蓄电池连接条压降应不大于8mV。测试条件:蓄电池组按3110电流放电时，在蓄电池极柱根部测量两蓄电池之间的连接条，电压值应不大于10mV的规定。

(3)、蓄电池除安全阀外，应能承受50Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

(4)蓄电池在使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在1Kpa-10Kpa范围内，开启阀门压力应在10Kpa-49Kpa范围内。

(5)、蓄电池大电流放电，以3010的电流放电1分钟，极柱不应熔断，其外观不得出现异常:。

(6)、蓄电池荷电保持能力，蓄电池静置90天后其荷电保持能力不低于80%。

(7)、客电池组事故冲击放电能力，蓄电池组(220V系统)以预放电流放电一小时后，叠加冲击电流放电1次，冲击电流符合下表，冲击放电时蓄电池端电压应不低于2.02V。

	标称电压
	预放电流
	冲击电流
	每组电池数虽

	2
	110
	8110
	104

	6
	2120
	22I10
	38

	12
	1.12110
	22110
	19


(9)、耐过允电能力试验，蓄电池用0.310电流连续充电160小时后，其外观应无明显变形及渗漏。

(10)、过充电寿命，标称电压2V蓄电池过充电寿命不应低于210天。标称电压6V及以上的蓄电池过充电寿命不应低于180天。

(11)、蓄电池组在正常浮允状态下运行3～6个月蓄电池端电压与平均值的偏差应不大于如下规定:标称电压为2V的偏差值为+0.05V,标称电压为6V的偏差电压为士0.15，标称电压为12V的偏差值为土0.3V.

地址:江西省抚州市临川区抚北工业园区广银大道

Address: Guangyin Avenue, Fubei Industrial Park, Linchuan District,

Fuzhou City, Jiangxi Province

电话:0794- 8826985，8826980

传真:0794- 8826985

网址: WWW. baacebattery.com

Enail:hengli@baacebattery.com.

全国热线: 400-0071-400

[image: image2.png]



地址：江西省抚州市临川区抚北工业园区广银大道    网址：www.baacebattery.com.


